Когда насос может отказать и, как устраняются основные неисправности

| Неисправность | Что ее вызвало | Пути ее устранения |
| --- | --- | --- |
| Запуск не срабатывает. | В сети отсутствует ток. Напряжение в сети слишком низкое. Произошел засор. | Проверьте, есть ли подача электроэнергии. Восстановите подачу тока нормального напряжения. Поднимите и промойте насос. |
| Отсутствует подача воды, хотя агрегат работает. | Наличие воздушной пробки. Произошла блокировка обратного клапана. Монтаж этого элемента был произведен неправильно. | Погрузите агрегат глубже. Переустановите клапан на метр выше над насосом, но не более. Проверьте качество монтажа клапана. |
| Ослабилась подача. | Фильтрующая сетка засорилась. Насос забился песком. Шланг порвался. Упало сетевое напряжение. | Поднимите агрегат и произведите очистку фильтра. Прокачайте насос чистой водой. Извлеките насос в целях проверки целостности шланга. Обеспечьте подачу тока в 220 Вольт ± 10% от номинала. |
| Оборудование начало, но прекратило качать. | Подача жидкости слишком низка. Насосная часть заклинила, потому что сильно засорена. Забились грязью фильтрующие сетки. | Глубже погрузите агрегат. Воспользуйтесь услугами сервисного центра. Произведите очистку фильтрационных сеток. |
| Расход электроэнергии возрос. | Насос засорен песком. Появилось механическое трение. | Прокачайте агрегат в чистой воде. Воспользуйтесь услугами сервисного центра. |
| Реле защиты срабатывает после некоторого отрезка времени работы насоса. | Сеть дает ток напряжением выше либо ниже допустимого. Сильное засорение. | Отключив агрегат, проверьте характеристики тока в сети. Воспользуйтесь услугами сервисного центра. |